| POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO | EMPRESA: |
| --- | --- |
| INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA |  |
| Profissional Responsável: | Data: |

1. DEFINIÇÃO

A inspeção e manutenção de bombas e reservatórios de água consistem em atividades periódicas de verificação, limpeza, ajuste e reparo dos sistemas hidráulicos de abastecimento e pressurização de água, assegurando seu funcionamento eficiente e seguro.

2. OBJETIVO

- Garantir o correto funcionamento das bombas de recalque e pressurização.

- Prevenir falhas no abastecimento de água potável e de sistemas preventivos de incêndio.

- Manter a qualidade da água armazenada conforme padrões sanitários.

- Cumprir a legislação sanitária e de segurança vigente.

3. EXECUTANTES

- Síndico ou zelador: responsável pelo acompanhamento e fiscalização das atividades.

- Empresa especializada ou técnico habilitado: para execução das manutenções preventivas e corretivas.

- Profissional de limpeza: para higienização periódica dos reservatórios.

4. MATERIAIS UTILIZADOS

- Equipamentos de Proteção Individual (EPI): luvas, botas impermeáveis, máscara, óculos de proteção.

- Ferramentas de manutenção: chaves, alicates, multímetro, manômetro.

- Produtos de limpeza adequados e permitidos pela vigilância sanitária (ex.: escovas, detergente neutro, hipoclorito de sódio).

- Bombas de reserva ou peças de reposição.

- Checklist de inspeção e ficha de manutenção.

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

5.1. Programação

- Definir a frequência:

  - Inspeção visual: mensal.

  - Manutenção preventiva das bombas: semestral ou conforme recomendação do fabricante.

  - Limpeza dos reservatórios: semestral, conforme legislação sanitária.

5.2. Inspeção das Bombas

- Desligar a bomba com segurança e sinalizar a área.

- Verificar:

  - Estado geral da bomba e do motor (vazamentos, ruídos anormais, vibração).

  - Fixação e alinhamento das peças.

  - Integridade elétrica: fiação, disjuntores e aterramento.

  - Pressão e vazão, através de manômetros ou sistemas de monitoramento.

- Testar o funcionamento: ligar e observar a operação, checando a resposta do sistema.

5.3. Manutenção Preventiva das Bombas

- Lubrificar rolamentos e partes móveis, conforme orientações do fabricante.

- Limpar filtros e válvulas de retenção.

- Apertar conexões e parafusos soltos.

- Substituir peças desgastadas ou danificadas.

- Testar novamente e registrar os parâmetros.

5.4. Inspeção e Limpeza dos Reservatórios

- Esvaziar o reservatório, desviando a água para fins não potáveis, quando possível.

- Realizar a limpeza mecânica:

  - Remover lodo, detritos e incrustações com escovas adequadas.

  - Lavar com jato d’água de baixa pressão.

- Aplicar desinfetante (hipoclorito de sódio a 2% ou conforme norma local) e deixar agir conforme instrução técnica.

- Enxaguar bem o reservatório para eliminar resíduos de produtos químicos.

- Realizar a vedação de tampas e inspeção de válvulas e conexões.

- Preencher novamente o reservatório, garantindo o abastecimento.

5.5. Registro

- Preencher a ficha de manutenção e o livro de ocorrências, indicando:

  - Data da inspeção/limpeza.

  - Nome do responsável técnico.

  - Descrição dos serviços executados.

  - Peças substituídas, se houver.

- Arquivar nota fiscal e certificado da empresa especializada.

6. OBSERVAÇÕES

- É obrigatória a limpeza periódica dos reservatórios conforme legislações locais (em geral, a cada 6 meses).

- Recomenda-se manter um contrato de manutenção preventiva com empresa especializada para garantir eficiência e segurança.

- Equipamentos sob responsabilidade da empresa devem possuir Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) assinada por profissional habilitado.

- Assegurar o fornecimento contínuo de água através de bomba reserva ou programação em horários de menor consumo.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT NBR 5626:2020 – Sistemas prediais de água fria e água quente — Projeto, execução, operação e manutenção
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=467219

Portaria GM/MS nº 888, de 2021 – Padrões de qualidade para água potável
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-888-de-4-de-maio-de-2021-318461562

SindicoNet – Limpeza de caixa d’água: como fazer e qual a frequência
https://www.sindiconet.com.br/informese/caixa-d-agua-limpeza-como-fazer-frequencia