| POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO | EMPRESA: |
| --- | --- |
| TESTES PERIÓDICOS EM ALARMES DE INCÊNDIO E SENSORES DE FUMAÇA |  |
| Profissional Responsável: | Data: |

1. DEFINIÇÃO

Atividade preventiva e sistemática que visa verificar a operacionalidade dos sistemas de alarme de incêndio e dos sensores de fumaça instalados nas áreas comuns do condomínio, assegurando sua eficiência em situações de emergência.

2. OBJETIVO

- Garantir que o sistema de detecção e alarme de incêndio esteja em pleno funcionamento.

- Cumprir a legislação e normas técnicas vigentes de segurança contra incêndio.

- Prevenir falhas que comprometam a segurança dos moradores e colaboradores.

3. EXECUTANTES

- Zelador ou responsável pela manutenção predial (verificações preliminares).

- Empresa especializada e credenciada junto ao Corpo de Bombeiros (para manutenção técnica, calibração e emissão de laudos).

- Síndico ou administrador, para gestão de contratos e registro das inspeções.

4. MATERIAIS UTILIZADOS

- Bastão de teste de fumaça ou spray próprio para acionamento de sensores.

- Testador de alarme de incêndio (para verificação dos acionadores manuais).

- Multímetro (para verificação elétrica).

- Fichas de inspeção e checklists de verificação.

- Equipamentos de Proteção Individual (EPI): luvas, capacete, óculos de segurança.

- Ferramentas básicas para ajuste ou troca de componentes.

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

5.1. Preparação

- Comunicar previamente os moradores sobre o dia e horário do teste para evitar pânico.

- Isolar, se necessário, as áreas onde o teste será realizado.

- Garantir a presença de pessoal habilitado para realizar testes e manutenções.

5.2. Teste dos Sensores de Fumaça

- Identificar todos os sensores instalados nas áreas comuns (corredores, salões, garagens).

- Aplicar spray de teste ou utilizar bastão com fumaça simulada em cada sensor.

- Confirmar que cada sensor detecta a fumaça e aciona o alarme.

- Verificar se há falhas de detecção e providenciar reparos, se necessário.

5.3. Teste dos Acionadores Manuais de Alarme

- Acionar os pontos manuais de alarme (botões de emergência) para verificar se o sinal sonoro é emitido adequadamente.

- Monitorar se o painel central de alarme identifica o local do acionamento.

- Após o teste, rearmar o sistema conforme as instruções do fabricante.

5.4. Teste das Sirenes e Indicadores Visuais

- Acionar o sistema de alarme e confirmar o funcionamento de todas as sirenes e luzes indicativas (strobos).

- Verificar a intensidade sonora e alcance das sirenes.

5.5. Inspeção do Painel Central

- Verificar no painel de controle do sistema se todos os setores estão funcionando normalmente.

- Conferir ausência de falhas, mensagens de erro ou sensores desativados.

- Testar a comunicação entre sensores e o painel.

5.6. Registro

- Preencher a ficha de inspeção com data, horário, responsáveis pelo teste e observações.

- Anotar eventuais falhas e providências adotadas.

- Arquivar relatório e encaminhar cópia para a administração do condomínio.

6. OBSERVAÇÕES

- Recomenda-se a realização de testes trimestrais ou conforme orientação do fabricante e legislação local.

- Manutenções corretivas e substituições devem ser realizadas exclusivamente por empresa especializada.

- Sistemas de alarme e detecção são fundamentais para emissão e renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

- Nunca desative sensores ou sirenes sem justificativa técnica e autorização formal.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT NBR 17240:2010 – Sistemas de detecção e alarme de incêndio
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=3696

SindicoNet – Alarme de incêndio: manutenção e responsabilidade
https://www.sindiconet.com.br/informese/alarme-de-incendio-manutencao-e-responsabilidade

Corpo de Bombeiros – Manual de segurança contra incêndio
https://www.bombeiros.sp.gov.br

Portaria nº CCB-008/600/14 – Requisitos de segurança contra incêndio para edificações
https://www.bombeiros.sp.gov.br/legislacao