| POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO | EMPRESA: |
| --- | --- |
| VISTORIA PREVENTIVA DE EXTINTORES E SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO |  |
| Profissional Responsável: | Data: |

1. DEFINIÇÃO

A vistoria preventiva consiste na inspeção periódica dos extintores de incêndio e demais sistemas de combate, como hidrantes, sprinklers e alarmes, para assegurar que estejam em condições operacionais adequadas, conforme as normas técnicas e a legislação vigente.

2. OBJETIVO

- Garantir a eficácia e segurança dos equipamentos de combate a incêndio.

- Prevenir falhas ou inoperância em situações de emergência.

- Assegurar conformidade com as exigências do Corpo de Bombeiros e legislações pertinentes.

- Proteger a vida dos moradores e preservar o patrimônio do condomínio.

3. EXECUTANTES

- Brigada de incêndio interna (quando houver), responsável por inspeções rotineiras.

- Síndico ou zelador, que acompanha e registra as vistorias.

- Empresa especializada com profissional legalmente habilitado (engenheiro ou técnico em segurança contra incêndio) para manutenções e inspeções periódicas obrigatórias.

4. MATERIAIS UTILIZADOS

- Equipamentos de Proteção Individual (EPI): luvas, capacete, óculos de proteção.

- Planilha ou checklist de inspeção.

- Etiquetas de inspeção e lacres para extintores.

- Ferramentas específicas para verificação de mangueiras e válvulas.

- Manômetro de teste, se necessário.

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

5.1. Programação

- Definir a frequência das vistorias:

  - Inspeção visual: mensal.

  - Manutenção preventiva e recarga: conforme indicado pelo fabricante ou anualmente, no mínimo.

  - Testes hidrostáticos: conforme periodicidade legal (geralmente a cada 5 anos).

5.2. Inspeção Visual

- Verificar a localização e o acesso aos extintores e hidrantes, assegurando que não estejam obstruídos.

- Conferir a placa de sinalização: deve estar visível e em conformidade com as normas.

- Checar a integridade física do cilindro: sem amassados, ferrugem ou violação.

- Conferir o manômetro (quando houver): deve indicar pressão dentro da faixa verde.

- Verificar a validade da carga e a presença do selo e lacre de segurança.

- Inspecionar mangueiras, hidrantes e sprinklers quanto a obstruções ou vazamentos.

5.3. Registro

- Preencher checklist com data, nome do responsável e observações.

- Atualizar etiqueta ou cartão de inspeção fixado no extintor.

- Registrar as ocorrências e não conformidades no livro de manutenção.

- Comunicar imediatamente ao síndico e à empresa especializada quaisquer irregularidades.

5.4. Manutenção Preventiva e Corretiva

- Quando detectadas irregularidades ou vencimento do prazo de validade, encaminhar o equipamento para empresa certificada para manutenção ou recarga.

- Exigir a emissão de certificado de manutenção conforme normas do INMETRO.

6. OBSERVAÇÕES

- É obrigatória a contratação de empresas devidamente certificadas para manutenção e recarga de extintores, conforme Portaria INMETRO nº 206/2011.

- A vistoria deve ser documentada e os registros guardados por, no mínimo, 5 anos, para apresentação ao Corpo de Bombeiros.

- Extintores devem ser compatíveis com os riscos específicos do condomínio (por exemplo: classe A, B ou C).

- Todos os moradores devem ser orientados sobre a localização e uso dos equipamentos.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Norma Brasileira ABNT NBR 12693:2020 – Sistemas de proteção por extintores de incêndio
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=556777

Portaria INMETRO nº 206/2011 – Regulamento de Avaliação da Conformidade para Serviços de Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores
https://inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001912.pdf

Corpo de Bombeiros – Instruções Técnicas (IT) para segurança contra incêndio
Exemplo: IT-17 (Inspeção, Manutenção e Recarga de Extintores)
https://www.bombeiros.sp.gov.br/instrucoes-tecnicas/

SindicoNet – Como realizar a manutenção de extintores
https://www.sindiconet.com.br/informese/extintores-manutencao